ОЦЕНКА  НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  УрГУПС

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

На ЦТП УрГУПС существует наличие резервного электроснабжения, поэтому  показатель надежности электроснабжения равен:

Кэ = 1,0.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

На ЦТП УрГУПС отсутствует  резервное водоснабжение, поэтому показатель надежности водоснабжения равен:

Кв = 0,7;

3. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

Исходя из того, что дефицит пропускной способности тепловых сетей УрГУПС отсутствует, показатель соответствия тепловой мощности равен:

Кб = 1,0;

4.6. Показатель технического состояния тепловых сетей УрГУПС(Кс),

Общая протяженность тепловых сетей – 6461 пм.

Доля ветхих, подлежащих замене  в 2014г. трубопроводов – 329, что составляет 5,1 %.

Доля ветхих сетей, составляющая менее 10% определяет показатель тех. состояния сетей, равный:

Кс = 1,0;

4.7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей УрГУПС (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S)    [1/(км*год)],

где 	nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения 6,461[км].

Количество аварий за 2011 – 2013г. - 3

S – 6461 пм.

Иотк = 3/(3*6,461) = 0,154.

Показатель Иотк, равный менее 0,5 определяет показатель интенсивности отказов, равный

Котк = 1,0;

4.8. Показатель относительного недоотпуска тепла УрГУПС (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%]

где 	Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

Qав  (за 2011 – 2013г.г.) = 32,5 Гкал

Qфакт за 2011 – 2013г.г.) = 75530,58 Гкал

Qнед =  0,04 %

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 			- Кнед = 1,0;

4.9. Показатель качества теплоснабжения УрГУПС (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%]

где 	Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

Дсумм = 29

Джал= 1

Ж =  1/25 * 100 = 0,0004

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2			- Кж = 1,0;

4.10. Показатель надежности системы теплоснабжения УрГУПС (Кнад)  определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

К над = (1,0 + 0,7 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/7 = 0,96

4.12. Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные					- 0,75 - 0,89;

• малонадежные			- 0,5 - 0,74;

• ненадежные				- менее 0,5.

Анализ системы теплоснабжения УрГУПС показывает, что система является ВЫСОКОНАДЕЖНОЙ.

Проректор по КС и И																Суворов А.В.